## По разделу 3
Плановые и фактические показатели производственной программы за 2017-2019 гг.
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерений | 2017 | 2018 | 2019
|  |  | факт | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Технические характеристики источников тепловой выработки (по состоянию за отчетный период)
1/1 | Количество котельных (7.1) | шт. | 57 | 52 | 50 | 44
2/1 | Установленная мощность источников (котельными и ГПУ) (7.1+7.3) | Гкал/ч | 804.744 | 518.7218 | 506.803 | 488.8348
3/1 | Присоединенная тепловая нагрузка (с ГВС ср. час) (7.1+7.2) | Гкал/ч | 445.208 | 443.5921 | 439.917 | 362.2904
4/1 | Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) (7.1+7.2) | км | 255.429 | 239.757 | 227.434 | 196.825
5/1 | Материальная характеристика тепловых сетей (7.1+7.2) | м² | 86594.933 | 69684.407 | 66562.976 | 57534.892
Технические характеристики источников тепловой выработки (по состоянию на конец отчетного периода)
1/2 | Количество котельных (7.1) | шт. | 57 | 52 | 50 | 44
2/2 | Установленная мощность источников (котельными и ГПУ) (7.1+7.3) | Гкал/ч | 804.744 | 518.7218 | 506.803 | 488.8348
3/2 | Присоединенная тепловая нагрузка (с ГВС ср. час) (7.1+7.2) | Гкал/ч | 445.208 | 443.5921 | 439.917 | 362.2904
4/2 | Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) (7.1+7.2) | км | 255.429 | 239.757 | 227.434 | 196.825
5/2 | Материальная характеристика тепловых сетей (7.1+7.2) | м² | 86594.933 | 69684.407 | 66562.976 | 57534.892
Сводный тепловой баланс
6 | Выработка тепловой энергии (котельными и ГПУ) (7.1+7.3) | тыс. Гкал | 972.2408 | 987.9769 | 941.4437 | 956.4506
6.1 | - в том числе выработка тепловой энергии котельными | тыс. Гкал | 970.2948 | 987.1269 | 929.3493 | 938.8256
6.2 | - в том числе выработка тепловой энергии ГПУ | тыс. Гкал | 1.946 | 0.85 | 12.0944 | 17.625
7 | Расход тепловой энергии на собственные нужды (котельные и ГПУ) (7.1+7.3) | тыс. Гкал | 31.8537 | 25.7197 | 20.0759 | 20.0191
7.1 | - в том числе выработка тепловой энергии котельными | тыс. Гкал | 31.8537 | 25.7197 | 20.0759 | 20.0191
7.2 | - в том числе выработка тепловой энергии ГПУ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных (7.1) | % | 3.283% | 2.606% | 2.16% | 2.132%
9 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов (котельными и ГПУ) (7.1+7.3) | тыс. Гкал | 940.3871 | 962.2572 | 921.3678 | 936.4314
9.1 | - в том числе отпуск тепловой энергии с коллекторов котельными | тыс. Гкал | 938.4411 | 961.4072 | 909.2734 | 918.8064
9.2 | - в том числе отпуск тепловой энергии с коллекторов ГПУ | тыс. Гкал | 1.946 | 0.85 | 12.0944 | 17.625
10 | Отпуск тепловой энергии в сеть (котельными и ГПУ) (7.1) | тыс. Гкал | 940.3871 | 962.2572 | 921.3678 | 936.4314
11 | Количество покупной тепловой энергии (7.2) | тыс. Гкал | 240.9399 | 242.3215 | 226.7005 | 146.9207
12 | Технологические потери в тепловой сети при передаче тепловой энергии (7.1+7.2) | тыс. Гкал | 252.1875 | 256.9071 | 222.4231 | 183.9061
12.1 | Технологические потери в тепловой сети при передаче тепловой энергии (собственная выработка) (7.1) | тыс. Гкал | 147.341 | 148.6862 | 126.3705 | 121.7242
12.2 | Технологические потери в тепловой сети при передаче тепловой энергии (покупная тепловая энергия) (7.2) | тыс. Гкал | 104.8464 | 108.2209 | 96.0526 | 62.1819
13 | Технологические потери в тепловой сети при передаче тепловой энергии (7.1+7.2) | % | 21.35% | 21.33% | 19.37% | 16.98%
14 | Полезный отпуск тепловой энергии (7.1+7.2) | тыс. Гкал | 929.1396 | 947.6716 | 925.6452 | 899.446
14.1 | - в том числе на хозяйственные нужды Общества | тыс. Гкал | 2.2463 | 2.2826 | 2.2826 | 2.2826
Потребление ресурсов
15 | Расход условного топлива (котельными и ГПУ) (7.1+7.3) | т у.т. | 162454.0572 | 159106.6387 | 149147.6589 | 149290.3637
15.1 | - в том числе расход условного топлива котельными | т у.т. | 161765.5702 | 158626.3086 | 146705.233 | 146829.543
15.2 | - в том числе расход условного топлива ГПУ | т у.т. | 688.487 | 480.33 | 2442.4259 | 2460.8207
16 | Расход электроэнергии на выработку и транспортировку тепловой энергии (7.1) | тыс. кВт∙ч | 27358.6934 | 24015.8105 | 24875.8142 | 22434.5977
17 | Расход воды на выработку и транспортировку тепловой энергии (7.1) | тыс. м³ | 424.6476 | 396.6805 | 440.8574 | 365.2484
Показатели энергетической эффективности
18 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 166.718 | 160.695 | 157.858 | 156.397
19 | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 172.3769 | 164.9939 | 161.3434 | 159.8047
20 | Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВт∙ч/Гкал | 28.1963 | 24.329 | 26.7669 | 23.8964
21 | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м³/Гкал | 0.43765 | 0.40185 | 0.47437 | 0.38905
22 | Объем водоотведения | тыс. м³ | 77.2328 | 49.417 | 65.6282 | 43.0869